ООО «Промышленная компания»

Россия 659321 Алтайский край г.Бийск ул.Советская 199/6

ИНН 2204010272   КПП 220401001   ОГРН 1022200563802

Алтайское отделение №8644 ПАО Сбербанк г.Барнаул

к/с  30101810200000000604   БИК 040173604   р/с 40702810402450122091

тел. +7 (3854) 363-741     e-mail: promcompany@yandex.ru

http://www.prom22.ru

Модульные электрокотельные автоматизированные МЭК

Модульные электрокотельные МЭК предназначены для теплоснабжения жилых общественных и промышленных зданий, а также для обеспечения горячей водой с температурой до 95° С (max 110° С) или паром технологических процессов в промышленности, коммунальном хозяйстве и сельском хозяйстве.

Модульные электрокотельные МЭК выполняются из утепленных транспортабельных блок-модулей, в которых размещены: электродные / тэновые / индукционные котлы, электрический щит с аппаратами и приборами управления, контроля, автоматики и сигнализации, насосы с системой трубопроводов и арматурой.

Полная комплектность: циркуляционный насос, мембранный расширительный бак, запорно-регулирующая и измерительная аппаратура, группа безопасности для системы отопления, всё это смонтировано на электрокотельной.

Автоматический режим работы без постоянного обслуживающего персонала.

Конструкция электрокотельной обеспечивает полную защиту и безопасность.

Таблица ориентировочной комплектации и мощностей.

| Тип котельной | Кол-во котлов | Мощность котлов, кВт | Общая мощность, кВт | Объем обогреваемого помещения, м3 | Теплопроизво-дительность, Гкал/ч | Габаритные размеры (LxWxH), мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МЭК-200/0,4 | 2 | 100 | 200 | 6 660 | 0,172 | по проекту |
| МЭК-320/0,4 | 2 | 160 | 320 | 10 656 | 0,275 | по проекту |
| МЭК-500/0,4 | 2 | 250 | 500 | 16 650 | 0,430 | по проекту |
| МЭК-800/0,4 | 2 | 400 | 800 | 26 640 | 0,688 | по проекту |
| МЭК-1000/0,4 | 4 | 250 | 1000 | 33 300 | 0,860 | по проекту |
| МЭК-1600/0,4 | 4 | 400 | 1600 | 53 280 | 1,376 | по проекту |
| МЭК-2000/0,4 | 5 | 400 | 2000 | 66 600 | 1,720 | по проекту |
| МЭК-2400/0,4 | 6 | 400 | 2400 | 79 920 | 2,064 | по проекту |
| МЭК-3000/0,4 | 6 | 500 | 3000 | 99 900 | 2,579 | по проекту |
| Указанная мощность 3000 кВт не является максимальной, возможно изготовление котельной большей мощности. Комплектность каждой электрокотельной разрабатывается по техническому заданию заказчика в соответствии с требуемой мощностью. |  |  |  |  |  |  |
| Проверенное качество, современная модернизация. |  |  |  |  |  |  |

В состав электрокотельной в зависимости от назначения и требований заказчика входит:

- Блок котлов;

- Блок сетевых насосов;

- Блок подпиточных насосов;

- Блок автоматического регулирования давления, температуры теплоносителя;

- Вводно-распределительный щит напряжением 0,4 кВ.

ООО «Промышленная компания»

Россия 659321 Алтайский край г.Бийск ул.Советская 199/6

ИНН 2204010272   КПП 220401001   ОГРН 1022200563802

Алтайское отделение №8644 ПАО Сбербанк г.Барнаул

к/с  30101810200000000604   БИК 040173604   р/с 40702810402450122091

тел. +7 (3854) 363-741     e-mail: promcompany@yandex.ru

http://www.prom22.ru

Модульные электрокотельные автоматизированные МЭК

Всё оборудование электрокотельной смонтировано в транспортабельном строительном модуле, конструкция которого предусматривает возможность перевозки котельной установки к месту эксплуатации на стадии полной заводской готовности к эксплуатации.

Внутри помещение разбито на три отсека:

- помещение электросилового оборудования с техническими отверстиями в полу для ввода силовых кабелей на вводнораспределительный ЩСУ (марку, сечение и длину питательного кабеля определяет проектная организация на месте) возможен верхний ввод силовых кабелей.

- котельное отделение, в котором размещены электродные котлы, выгораждено сплошной сетчатой стеной со стороны щитовой и сетчатой стеной с дверным проёмом со стороны отделения вспомогательного оборудования.

- отделение вспомогательного оборудования, в котором установлены: насосы сетевые, подпиточные насосы, установка автоматического дозирования комплексоната, теплообменники, шкаф автоматического управления и сигнализации.

В обеих торцевых стенах модуля предусматриваются распашные двери.

В комплект поставки для горячего водоснабжения предусмотрен бак-аккумулятор химически очищенной воды в изоляции, который монтируется непосредственно рядом с модулем. Объём бака определяется проектом.

Управление работой и контроль котлоагрегатов осуществляется комплектом оборудования автоматического управления на базе программируемых логических контроллеров, предусматривающих автоматическое поддержание в заданных пределах температуры сетевой воды, горячего водоснабжения, а также включение продувки котлоагрегатов, автоматического включения резерва насосных групп.

Электрокотельная не требует постоянного присутствия персонала, возможно дистанционное управление и контроль с компьютизированного рабочего места диспетчера.

Объём работ на месте монтажа:

- установка модуля в проектное положение.

- подключение силовых кабелей напряжением 0,4 кВ.

- подключение питательной воды.

- отвод продувочной воды в канализацию.

- подключение трубопроводов тепловой сети.

- подключение на контур заземления.

- проведение наладочных работ.

- установка и подключение бака-аккумулятора.

С уважением, менеджер ООО «Промышленная компания»

Манеев Игорь Александрович тел./факс: +7 (3854) 367-983, моб. +7-923-643-2505

Рисунок 1 – Модульная электрокотельная МЭК

Рисунок 2 – Модульная электрокотельная МЭК

Посмотреть 3D обзор электрокотельной МЭК

Перечень исходных данных

для принятия технического решения по применению

электрических котлов для теплоснабжения

Наименование и адрес объекта_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

ЗАКАЗЧИК_______________________________________________________________________________

Адрес____________________________________________________________________________________

Телефон (____)________________Факс (_____)_______________Е-mail:____________________________

1.  Расчётная тепловая мощность (по технической документации или укрупненным показателям) раздельно для:

отопления, кВт                           _________________________________________________________

вентиляции, кВт                         _________________________________________________________

горячего водоснабжения, кВт   _________________________________________________________

технологических нужд, кВт      _________________________________________________________

расход горячей воды (пик нагрузки), м3/ч________________________________________________

2.  Расчётная температура горячего воздуха, °С           ___________________________________________

3.  Температурный график системы отопления, °С/°С ___________________________________________

4.  Расчетная температура горячего водоснабжения, °С __________________________________________

5.  Схема теплоснабжения (закрытая, открытая, с аккумулированием тепла) (нужное подчеркнуть)

6.  Напор насосов, мм вод. ст.

отопление                           ______________________________________________________________

вентиляция                         ______________________________________________________________

ГВС                                     ______________________________________________________________

технология                          ______________________________________________________________

7.  Источник водоснабжения (артезианская скважина, технический водопровод, поверхностный источник) (нужное подчеркнуть)

8.  Давление водопроводной воды, МПа _______________________________________________________

9.  Химический анализ должен включать следующие данные:

общая жесткость, мг-экв/л  _____________________________________________________________

карбонатная жесткость, мг-экв/л ________________________________________________________

значение pH (при t=25°С)             ________________________________________________________

уд. эл. сопротивление, Ом*м       ________________________________________________________

10.  При отсутствии размеров удельного электросопротивления химический анализ должен дополнительно следующие данные по ионному составу: мг-экв/л

Кальций Ca                          _____________________________________________________________

Магний Mg                           _____________________________________________________________

Натрий+калий Na+K           _____________________________________________________________

Гидрокарбонаты HCO3        _____________________________________________________________

Сульфаты  SO4                     _____________________________________________________________

Хлориды                               _____________________________________________________________

11.  Электроснабжение:

схема питающей сети         _____________________________________________________________

количество вводов              _____________________________________________________________

разрешённый лимит потребления электроэнергии _________________________________________

12. Предполагаемое место установки котлов (План и разрез с указанием размеров)

13. При отсутствии расчётной тепловой мощности на отопление необходимо сообщить следующие данные:

13.1 Площадь и наружный объём помещения с указанием функционального назначения:

административное   ______________________________________________________________________
                     жилое                        ______________________________________________________________________

производственное    _____________________________________________________________________

другое                        _____________________________________________________________________

13.2 Строительные характеристики объекта:

строительные чертежи объекта или план помещения объекта____________________________________________

этажность или высота объекта, периметр, объём ______________________________________________________

количественная и качественная степень остекления объекта_____________________________________________

требуемая температура внутри помещения ___________________________________________________________