ООО «Промышленная компания»

Россия 659321 Алтайский край г.Бийск ул.Советская 199/6

ИНН 2204010272   КПП 220401001   ОГРН 1022200563802

Отделение № 8644 Сбербанка России г.Барнаул

к/с  30101810200000000604   БИК 040173604   р/с 40702810402450122091

тел./факс +7 (3854) 363-741     e-mail: promcompany@yandex.ru

http://www.prom22.ru

- Противонакипное устройство АНУ магнитной электрообработки воды

- 1. Назначение.

Предназначена для предотвращения накипеобразования в водогрейных теплогенераторах и сетевых подогревателях паровых котельных. Используется для удаления из воды накипеобразующих солей (карбоната, сульфата кальция и магния, гидроокиси магния и железа) в водогрейных теплогенераторах и сетевых подогревателях паровых котельных.

- 2. Технические характеристики.

| Параметры | - АНУ-35 | - АНУ-70 | АНУ-160 | АНУ-200 | АНУ-350 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная производительность, м3/час | 35 | 70 | 160 | 200 | 350 |
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 0,6 ( 6 ) |  |  |  |  |
| Напряжение сети трехфазного тока частотой 50Гц +10%; -15%, В | 380 |  |  |  |  |
| Параметры тока, питающего установку: выходное напряжение, В номинальный ток на выходе, А | 6-24 10 | 6-24 21 | 6-24 50 | 6-24 63 | 6-24 110 |
| Максимальная электрическая мощность, кВт | 0,25 | 0,5 | 1,25 | 1,5 | 2,5 |
| Площадь графитового электрода (анода), м2 | 0,85 | 1,7 | 4,1 | 5,1 | 5,1 |
| Количество графитовых анодов, шт. | 2 | 2 | 12 | 12 | 16 |
| Размеры корпуса установки: внутренний диаметр, мм высота, мм | 500 1450 | 500 2150 | 1100 1500 | 1100 1750 | 1400 2000 |
| Масса установки, кг | 385 | 520 | 1100 | 1250 | 1900 |
| Средняя наработка на отказ (не менее), ч | 10000 |  |  |  |  |
| Полный назначенный срок службы, лет | 30 |  |  |  |  |
| Срок службы – 30 лет. Проверенное качество, современная модернизация. |  |  |  |  |  |

- ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Образование накипи резко снижает эффективность работы паровых и водогрейных котлов и нарушает нормальное теплоснабжение потребителей. Наличие слоя накипи в трубах котлов увеличивает термическое сопротивление стенки трубы, уменьшает расход воды, проходящей через котел. Это в свою очередь приводит к недогреву воды, к снижению теплопроизводительности котла, к перегреву труб и быстрому выходу их из строя.

Большинство существующих способов борьбы с накипеобразованием сложны в аппаратурном устройстве и эксплуатации, в этом выгодно отличаются от них установки антинакипной электрообработки воды АНУ.

Установка антинакипной обработки воды электрическим полем предназначена для защиты теплообменных поверхностей водогрейных котлов, водоподогревателей, конденсаторов и холодильников от отложений накипи.

Область применения установки: системы водяного теплоснабжения и горячего водоснабжения населенных пунктов и промышленных предприятий; системы водяного охлаждения промышленных предприятий.

В состав установки входят: антинакипной аппарат и стабилизатор тока (СТ-1) для питания его постоянным током.

АНУ представляет собой герметичный стальной разъемный корпус цилиндрической формы с двумя сферическими днищами, внутри которого расположены два графитовых электрода (анода). Катодами являются перегородки и корпус аппарата.

При подаче на электроды постоянного напряжения в 24В в воде, проходящей между ними, под действием постоянного тока, частицы накипи осаждаются на поверхности катодов в виде рыхлой зернистой массы, которая удаляется механическим путем через определенные промежутки времени (3-4 месяца).

Использование АНУ позволяет перевести системы теплоснабжения в бессточный режим и резко уменьшает забор свежей воды, а также исключает сброс в канализацию и водоемы продувочных вод и высокоминерализованных стоков химводоподготовки, исключает дополнительные затраты на очистку сливных вод, приобретение реагентов и содержание лаборантов и лабораторий химводоподготовки, уменьшает экологическое загрязнение прилегающих территорий.

Отсутствие насосов, смесителей и другого дополнительного оборудования, необходимого при установке химводоподготовки приводит к экономии электроэнергии. Потребление электроэнергии самой установки мало, что позволяет ее устанавливать на котельных в районах с дефицитом электроэнергии.

Простота устройства АНУ и ее обслуживание позволяют контролировать работу дежурному оператору котельной, не требуя при этом дополнительного обслуживающего персонала.

В насыщенных технологическим оборудованием котельных всегда оказывается дефицит свободных площадей, поэтому небольшие габаритные размеры установки позволяют ее разместить в котельной, не создавая при этом специальных помещений. Этим же обусловлена комплектация АНУ блочных транспортабельных котельных.

Лабораторные и производственные испытания АНУ позволили доработать ее конструкцию и во время промышленных испытаний на котельных в различных регионах страны получен эффект предотвращения накипеобразования от 93% до полного отсутствия накипи.

Рисунок 1 – Антинакипная установка АНУ